Technische Spezifkation Gelötete Plattenwärmetauscher

Produktfamilie: 	Gelötete Plattenwärmetauscher, BHE

Spezifische Produkte:	Crazed heat exchanger, BHEto XXX--------------------------------------------
---B16, 18, 20, 30, 60, 110, 112, 200, 300, 400

Kommentar:		Standard Version der Produkte

Allgemeine Spezifikationen:

- Lieferant des Wärmetauschers ist Alfa Laval.

- Die Konstruktion des Wärmetauschers muss auf der Plattentechnologie basieren.

- Der Lieferant des Wärmetauchers muss alle Schritte in der Kette kontrollieren. R&D, Design, Materialeinkauf, Plattenpressen, Hartlöten, Test, Verkauf, Aftermarket, etc.

- Der Lieferant muss alle Wartungs- und Installationshandbücher für den Wärmetauscher bereitstellen.

- Der Lieferant muss 2 und 3D-Zeichnungen für den Wärmetauscher liefern können.

- Alle Platten müssen in einem Schritt gepresst werden, um eine gleichmäßige Dicke der Platte sicherzustellen und weisen keine Schwachstellen auf.

- Alle Platten müssen mit einem Fischgräten- oder Pfeilmuster gepresst werden, um maximale Verwirbelung, Wärmeübertragungskapazität und Kontaktstellen im Wärmetauscher zu gewährleisten.

- Wärmetauscher mit asymmetrischen Kanälen sind auszuwählen, wenn dies aus Gründen des Druck oder des Durchflusses erforderlich ist.

- Alle Kanalplatten müssen aus gepresstem Edelstahl (Alloy316) bestehen.

- Als Hartlot ist reines Kupfer (mindestens 99,9%) zu verwenden.

- Die Edelstahlplatten sollten an allen Kontaktstellen, die zwischen den benachbarten Platten sowie am Rand der Platten entstehen, miteinander verlötet werden, um eine druckfeste Einheit zu gewährleisten.

- Verfügbare Druckbehältercodes müssen vom Hersteller verfügbar sein; CE, KHK, KRA, CRN, UL und ASME.

- Der Lieferant muss 100% des Wärmetauschers vor dem Versand prüfen.

- Alle Wärmetauscher sind gemäß dem spezifischen Druckbehältercode zu prüfen, für den sie hergestellt wurden.

- Alle Wärmetauscher müssen mit Luft druckgeprüft werden.

- Alle Wärmetauscher sind mit Helium auf Dichtheit zu prüfen.

- Alle Wärmetauscher werden in Produktionsstätten produziert, die nach ISO 9001 qualitätszertifiziert sind.

- Alle Wärmetauscher müssen in Produktionsstätten hergestellt werden, die nach ISO 14001 umweltzertifiziert sind.

- Alle Wärmetauscher müssen über eine Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14021 verfügen.

- Die Isolierung zum Kühlen oder Heizen wird vom Lieferanten angeboten.

- Alle Wärmetauscher müssen mit folgenden Daten gekennzeichnet sein:

  - Hersteller

  - Artikelnummer

  - Typ

  - Herstellungsnummer

  - Herstellungsdatum

  - Max/min Temperatur

  - Max/min Druck

  - Testdruck

  - Volumen

  - Fluidgruppe

  - Teilenummer

  - Druckbehälterstempel

  - Ausrichtung Einlass/Auslass